合肥市第八中学

招标文件

项目名称: 消防设施及火灾自动报警系统维修保养项目采购

项目编号：2016HFBZCG002

二〇一六年十月

一、招标邀请函

尊敬的竞标单位：

根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，合肥市第八中学拟就“消防设施及火灾自动报警系统维修保养采购项目”以公开招标的方式进行采购。

| 招标须知前附表 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 |
| 1 | 项目名称：消防设施及火灾自动报警系统维修保养项目采购 项目性质：技术服务类 项目编号：2016HFBZCG002 |
| 2 | 集中采购机构：合肥市第八中学 地址：合肥市蜀山区习友路1688号 |
| 3 | 投标文件递交地点： 合肥市第八中学行政楼一楼监控室 投标（报名）截止时间：2016年10月25日下午5:00； 逾期递交的竞标文件或不符合规定的竞标文件恕不接受。 投标（报名）时间2016年 10月20日-25日 （每天上午8：30-11：00；下午2：30-5:00含节假日）。 评标时间：北京时间2016年10月26日 上午：10：00 评标地点：合肥八中行政楼会议室。 项目联系人和投标文件接收人：杜学文 电话/传真： 63688866、13965071828 |
| 4 | 联合体投标：□允许 þ不允许 |
| 5 | 服务地点：采购人指定地点 |
| 6 | 付款方式：无预付款。本项目合同以人民币付款，招标人全过程按季度结算（遇假期顺延）。 投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，投标无效。 |
| 7 | 竞标文件份数：正本壹份，副本贰份（正副本叙述有差异时以正本为准），密封提交。 |
| 8 | 招标评定方法：综合评分法 |
| 9 | 招标内容：消防设施及火灾自动报警系统维修保养项目采购 合同有效期：签订之日起一年期。 |
| 10 | 备注：投标人自行踏勘现场，投标人投标时应充分考虑设备复杂及老化程度、结合现场踏勘情况，综合报价。 |

二、投标单位资质要求

1.在中华人民共和国境内注册，注册资金不低于人民币500万元，经年检合格，所投项目在其经营范围内；

2.具有税务登记证，并能开具符合税法规定的耗材和维修发票；

3.具有消防工程专项施工二级以上（含二级）资质、安全生产许可证、诚信手册。

4.投标单位须提供近两年内类似消防维保业绩3项或以上（出具服务协议及合同）；

5.响应学校的耗材配送及上门维修需要，并有能力按照学校的要求按时、按质、按量提供招标货物及服务的企业法人

6.符合国家法律、法规规定的其他条件。

三、评标概要

1.评标办法：本次招标采用综合评分法。根据公司资质、投标价格、公司业绩、售后服务等因素综合确定中标单位；

2 .投标按总分高低确定第一中标人、第二中标人；招标人将确定两家中标候选人，招标人不对未中标原因作任何解释；

3.中标价包括运费、税费和安装调试费等相关费用；

4.中标人对招标人提供全年365天无休服务，服务的响应时间不超过24小时，且中标人应保证能够随时接受招标人的服务需求，设备故障48小时内安全解决，遇到学校大型活动，必须到现场保障整个活动的进行。

5.招标人在下年度进行技术服务资格招标时将优先考虑本年度中标人。

6.招标人资金结算周期为每个季度（以发票开具时间为准）；

7.评标时，竞标单位不需到场；

8.投标人须缴纳500元评标费，投递标书时缴纳，无论中标与否，该费用均不退还，投标文件一律不予退还。

四、标书内容

参加竞标单位需密封提交标书包含但不限于以下内容：

1.公司营业执照复印件（加盖单位公章）；

2.公司法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）；及投标授权书；投标函。

3. 消防维保业绩共计3项及以上（出具协议或合同复印件）；

4.根据维保项目需求列出价格明细

5.根据学校的服务方式提交技术维保服务内容及承诺（包含消防设备巡检周期）；

6.投标单位可以接受的财务结算方式和周期；

7．项目技术规范及内容

8.其他有利于投标公司中标的合法资料。

五、特别告知事项

招投标文件是将来签订正式合同的组成部分，与正式合同具有同等法律效力；中标后，签订合同价格为固定价格。

六、法律责任

中标单位有下列行为，学校可以追究其责任，中标单位所中标为废标，学校有权单方面解除合同并要求中标单位承担赔偿责任。

1.任何投标单位恶意串通，相互陪标的；

2.中标单位不按照本招标文件规定进行合同变更的。

七、其他要求

拟定合同时必须明确以下内容：

1.招投标文件以及附件是合同的组成部分；

2.中标单位已经充分知晓并且愿意遵守“特别告知事项”和“法律责任”；

3.合同履行地为合肥八中校区（蜀山区习友路1688号）；

4.对于质量.验收.付款.违约责任等事宜有清楚的规定。

# 八、其它

1．本招标文件的最终解释权归合肥市第八中学。

九、 项目技术规范及内容

（一）总述

1、本规范及内容书为合肥市第八中学消防设施、火灾自动报警及联致力控制系统维护保养技术依据及维护保养内容，供投标方编制投标文件和报价之用，投标方应针对甲方的相关要求，提供完整的投标文件。

2、本技术规范及内容书应视为项目的最低要求，如有遗漏投标方应予以补充，否则一旦中标将认为投标方认同遗漏部分并免费提供服务，本规范书在内容或技术要求上如果存在错误（包括印刷错误），投标方可在投标书中提出，经双方确认后可对该错误内容或技术要求进行修正。

（二）依据

本规范及内容依据如下文件：

《中华人民共和国消防法》（2008年10月28日修订）

# 《安徽省建筑消防设施使用维护保养管理办法》

《安徽省消防条例》

《安徽省建筑消防设施管理办法》

《建设工程消防监督管理规定》

《消防监督检查规定》

《自动喷水灭火系统设计规范》

（三）维保服务工作内容与要求

Ⅰ、维保服务总体要求：

1、中标人应对消防及监控设施进行检查、调试、维修，使整个消防系统具备报警、联动、自动灭火等应有的消防功能，各项运行状态正常，整个系统时刻处于良好工作状态。如发生火灾，消防设备不能发挥报警、灭火功能，消防维保单位应负全部责任，并无条件承担由此造成的经济损失。

2、维保单位须安排消防部门认可的消防检测公司按照《建筑消防设施检测技术规程》每年对合肥市第八中学消防设施进行消防检测，维保单位确保年检通过。未通过检测项目维保方免费维修，直至通过检测，并出具消防部门认可的《建筑消防设施检测报告》，报消防部门备案。

3、向学校提供操作培训与技术咨询服务。并协助做好消防知识的宣传工作。

Ⅱ、维保服务工作内容：

（1）火灾自动报警及消防联动系统

1、每周对火灾自动报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、楼层显示功能、联动控制器功能、报警记忆功能、火灾广播功能、打印功能和主备电源自动转化功能进行检查，保证处于正常良好状态。
    2、每月按安装总量的30%采用专用检测设备对火灾探测器、手动报警器按钮、警铃、声光报警器进行模拟火灾响应实验和故障报警实验。

3、每月进行报警及控制线路维修检查；每季对消防系统进行一次全面检查，对烟感探测器进行吹烟模拟实验（抽检率不得低于50%）。

4、每月对联动控制设备进行手动和自动试验，保证控制器应有控制和显示功能，打印、显示部位编号应一致。

（2）自动喷水灭火系统

1、每周对喷淋泵房的工作环境、喷淋泵、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证处于完好状态。

2、每周利用报警阀上的放水实验阀进行放水，试验系统供水情况；测试水力警铃工作是否正常，压力开关电信号是否正确。

3、每月利用末端放水装置进行放水实验，检查水流指示器和压力开关报警功能、自动启泵功能和信号显示是否正常。

4、每月手动启动喷淋泵，模拟自动控制条件下进行自动启动喷淋泵，进行主、备泵切换功能实验。

5. 每周检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确。

6. 每月定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

7、每月实验测试消防控制联动功能，检查信号反馈是否正常。

（3）消火栓灭火系统

1、每周对消防泵房的工作环境、消防泵、电源控制柜、管网、阀门、喷淋头、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证其处于完好状态。

2、每月检查室内消火栓、消防水带、水枪等是否完好；每月对屋顶消火栓或最不利点消火栓进行出水试验和压力检测。

3、每月按安装总量的30%对消火栓远程启动按钮进行启泵抽查试验，检查自动启泵功能和信号显示是否正常；每月模拟自动控制条件下进行自动启动消防泵和主、备泵切换试验。

4、每月对室外消火栓系统进行放水试验，保持消防水源的清洁。对不能使用或损坏的阀门进行维修、更换。

（4）机械防排烟系统

1、每周检查送风、排烟风机机房的工作环境，送风、排烟风机的电源控制箱、送风口、排风口，防火阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

2、每月按安装总量的20%和30%，分别试验手动方式和自动方式启动排烟阀，检查动作及反馈信号是否正常。

3、每月与火灾报警控制器和消防控制室进行联动试验，检查送风机、排烟机、防火阀等动作及反馈信号是否正常（包括远程启停送、排风一次，）。

4、每月定期对正压送风机（排烟风机和电机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等。

5、每半年按安装总量的30%试验自动方式打开排烟口，启动送风机、排烟机；每半年按安装总量的20%试验手动方式关闭防火阀；每半年试验自动方式关闭电动防火阀。

（5）防火分隔系统

1、每月试验手动按钮启动防火卷帘门能否正常升降。

2、每季度按安装总量的30%进行抽检防火门的启闭功能，检查闭门器及顺序器是否完好。

3、每季度通过消防控制室进行联动试验，检查防火卷帘门联动功能和反馈信号是否正常。

（6）应急照明及疏散指示系统

1、每周检查应急照明灯和疏散指示标志是否处于正常完好状态（维护保养，如需更换，应与招标人保卫科联系）。

2、每月按安装总量的30%试验应急照明和疏散指示灯的工作、照度和疏散照度是否正常和达到要求。

3、每月检查应急照明系统和EPS系统电源工作是否正常，对电池组放电时间进行检查。

4、每月检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动。

（7）消防通讯及广播系统

1、每月检查电话插孔、电梯对讲电话、播音设备、扬声器等是否正常。

2、每月定期对消防广播主机进行一次检测维护保养。

4、试验消防广播的选层广播功能是否正常。

5、每月进行从背景音乐状态下强切至事故广播状态的功能试验和进行线路维修检查。

（8）水泵、稳压泵、控制柜、联动柜

1、每周检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档。

2、每周检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常。

3、每月检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线保养工作。

4、每月检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1～3次。

5、每月测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录。

6、每月测试消防水泵的故障自投功能是否正常。

7、定期添加或更换水泵的润滑油。

（9）其它消防设备设施

1、每月检查安全出口、疏散通道是否畅通。

2、每月系统检查消防水池、消防水箱能否满足正常工作需要，技术参数是否在正常范围内。并检查消防补水泵工作情况。满足正常补水要求。

3、每季度检查并试验消防电梯的迫降功能是否正常；检查并试验消防电源的末端切换功能是否正常；检查并试验切断非消防电源功能是否正常。

十、维保服务货物名称及数量

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警控制器 | G1-2000G | 台 | 2 | 维保检测 |
| 2 | 多线联动控制器 | HJ-1707 | 台 | 8 | 维保检测 |
| 3 | 总线联动盘 | 2F-1 | 套 | 4 | 维保检测 |
| 4 | 手动报警按钮 | J-SAP-M-02 | 套 | 216 | 维保检测 |
| 5 | 短路隔离器 | 相应配套 | 套 | 40 | 维保检测 |
| 6 | 输入模块 | J-3003 | 套 | 132 | 维保检测 |
| 7 | 控制模块 | HJ-1825 | 套 | 504 | 维保检测 |
| 8 | 感烟探测器 | JTY-GD-3002 | 套 | 1579 | 包括70个/年损更换 |
| 9 | 感温探测器 | JTY-ZD-3004 | 套 | 186 | 维保检测 |
| 10 | 火灾显示盘 | 相应配套 | 台 | 15 | 维保检测 |
| 11 | 消防广播 | 相应配套 | 套 | 1 | 维保检测 |
| 12 | 消防电话主机 | J-3511 | 套 | 1 | 维保检测 |
| 13 | 声光报警 | SGJ-1 | 套 | 216 | 维保检测 |
| 14 | 扬声器 | 相应配套 | 台 | 557 | 维保检测 |
| 15 | 消防泵 | 相应配套 | 台 | 2 | 维保检测 |
| 16 | 喷淋泵 | 相应配套 | 台 | 2 | 维保检测 |
| 17 | 消火栓 | 1600*700*240 | 只 | 446 | 维保检测 |
| 18 | 稳压泵 | 相应配套 | 台 | 4 | 维保检测 |
| 19 | 水流。信号阀 | ZSXF-150 | 只 | 132 | 维保检测 |
| 20 | 压力开关 | 相应配套 | 只 | 5 | 维保检测 |
| 21 | 湿示报警阀 | ZSFZ-150 | 套 | 8 | 维保检测 |
| 22 | 水喷淋喷头 | ZSTX15/68℃ | 只 | 1080 | 维保检测 |
| 23 | 水力警铃 | 相应配套 | 只 | 8 | 维保检测 |
| 24 | 水泵结合器 | SQX100-A | 只 | 8 | 维保检测 |
| 25 | 正压送风机 | 和联动主机配套 | 台 | 5 | 维保检测 |
| 26 | 排烟风机 | 和联动主机配套 | 台 | 6 | 维保检测 |
| 27 | 排烟阀 | 和联动主机配套 | 只 | 200 | 维保检测 |
| 28 | 防火阀 | 和联动主机配套 | 只 | 18 | 维保检测 |
| 29 | 蓄电池 | 和联动主机配套 | 组 | 4 | 维保检测 |
| 30 | 机柜主板 | 和联动主机配套 | 块 | 10 | 维保检测 |
| 31 | 液晶显示屏主板 | 和联动主机配套 | 块 | 1 | 维保检测 |
| 32 | 灭火器 | MFZ/ABC5 | 具 | 1200 | 检测维护 |
| 33 | 应急灯 | 2*3W | 盏 | 853 | 检测维护 |
| 34 | 安全指示灯 | 2.5W | 盏 | 830 | 检测维护 |
| 35 | 稳压水泵控制柜 | 相应配套 | 套 | 2 | 维修检测 |
| 36 | 消火栓外框 | 相应配套 | 套 | 446 | 检测维护 |

十一、其它要求

1、在节假日及招标人有重大活动前做好消防系统的检查及安全预案，确保消防系统安全可靠运行。

2、中标人每次维修保养后应提交书面维修保养报告给招标人存档；维修保养合同期满后，中标人应向招标人提交详细的维修保养报告、维修保养月、季、年报表，检测、试验记录和统计资料等。每次维修保养需招标人相关管理部门签字确认。

3、各次检测、检查、试验必须招标人和中标人双方代表签字方能认可。

4、 合同签订后的中标人首先对维修保养的建筑消防设备进行一次全面检查，由招标人负责将系统全部正常移交予中标人，日后由中标人负责维护、保养及损坏设施的更换。

5、每年至少对招标人做一次系统全面的消防演练。

6、中标人做好消防验收、年底考核及各种消防工作及安全检查，并保证招标人能够验收、考核通过。

7、消防（年度）检测中标人需委托具有消防部门认可有资质的单位进行检测工作。

8、中标人所有维保人员需按照有关部门要求持证上岗。

十二、验收

经第三方检测，符合消防设备运转规范。包括系统维护保养所有记录、系统试验、检查报告。